PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

CAIET DE SARCINI

al serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare energie termica in municipiul Calarasi
CAP. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
ART. 1 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de producere a energiei termice desfăşurate de Serviciul public “Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” Călăraşi, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta. 

ART. 2 

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnica şi de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de producere energie termică, indiferent de tipul de gestiune. 

ART. 3 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de producere a energiei termice de către S.P.”C.T.-A.F.L.” şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza. Prezentarea activitatii SACET este prezentata in Anexa 0 la prezentul caiet de sarcini
ART. 4 

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la tehnici, procedee şi metode de exploatare, reparare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, în funcţie de actele normative şi reglementările, în legatura cu desfăşurarea serviciului. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii serviciului respectiv şi care sunt în vigoare. 

ART. 5 

Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat. 
CAP. II. CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE
ART. 6 

S.P.”C.T.-A.F.L.”, producător de energie termica, va asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de munca; 

c) personal de intervenţie operativă; 

d) conducerea operativă prin dispecer; 

e) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenta lor; 

f) analiza zilnica a modului în care se respecta parametrii, incarcarile agregatelor din punct de vedere termic şi electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor fata de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipa; 

g) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de combustibil şi energie electrica şi pentru rationalizarea acestor consumuri; 

h) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a centralelor termice; 

i) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora; 
j) lichidarea avariilor în maximum 72 de ore de la producerea evenimentului; 

k) cel puţin puterea termica minima tehnologică pentru încălzire, la utilizatorii de tip urban, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 31 lit. i), în cazul neachitarii facturilor de către aceştia şi după un preaviz dat în condiţiile legii; 

l) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor; 

m) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forte proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publica locală; 

n) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranta în exploatare; 

o) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publica locală; 

p) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii ale tuturor furnizorilor de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistica ale administraţiei publice locale; 

q) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performantelor tehnico-economice ale agregatelor; 

r) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

ART. 7 

Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor lunare întocmite de maiştrii de zonă şi vizate de conducătorul unităţii. Supravgherea tuturor centralelor din administrarea S.P.”C.T.-A.F.L.” este permanentă iar serviciul se desfăşoară în schimburi 12h cu 24 h.

 ART. 8 

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al S.P.”C.T.-A.F.L.” sunt cuprinse în Regulamentul Serviciul Public “Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” de alimentare cu energie termica.
ART. 9 

În caietul de sarcini se precizeazî condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face S.P.”C.T.-A.F.L.”, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publica locală şi S.P.”C.T.-A.F.L.”. 

CAP. III. PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE
ART. 10 

S.P.”C.T.-A.F.L.” are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a următoarelor unităţi de producere a energiei termice cuprinse în anexa nr. 1 
ART. 11 

Caracteristicile agregatelor de producere a energiei termice sunt cele din anexa nr. 2 
ART. 12 

Principalele caracteristici: cantitatea totală estimată de energie termica anuala livrata către populaţie şi agenţi economici [Gcal] şi varful de putere ce trebuie asigurat [MW] sunt cele din anexa nr. 3 

ART. 13
Prestarea activităţii de producere a energiei termice se va executa astfel încât sa se realizeze: 

a) asigurarea continua a parametrilor de livrare a agentului termic în conformitate cu diagrama de reglaj; 

b) supravegherea continua şi verificarea functionarii instalaţiilor; 

c) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

d) controlul calităţii agentului termic; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta; 

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

h) actualizarea documentaţiei; 

i) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

j) încărcarea optima a unităţilor de producere a energiei termice pentru livrarea cantităţilor de energie termica stabilite prin contractele încheiate; 

k) contractarea necesarului de combustibil pentru producerea energiei termice pe o perioada de minimum 3 luni de funcţionare pentru producţia contractată; 

l) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de producere a energiei termice; 

m) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta a unităţilor de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 

n) reabilitarea şi retehnologizarea unităţilor de producere a energiei termice, în vederea creşterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării cantităţii şi calităţii energiei termice; 

o) executarea numai pe baza de licitaţie, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă în domeniu, a acelor reparaţii/revizii/extinderi/modificări, ale instalaţiilor/echipamentelor care se executa cu terţi; 

p) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare; 

q) măsurarea energiei termice produse/livrate, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR; 

s) reglarea furnizarii energiei termice în funcţie de graficul de sarcina convenit, de comun acord cu utilizatorii.
CAP. IV. TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE
ART. 14
S.P.”C.T.-A.F.L.”are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, respectiv de asigurare a activităţii de transport de energie termica prin reţelele de transport prevăzute în anexa nr. 4
ART. 15
Agentul termic este apa calda si este transportat printr-o retea de termoficare subterana la punctul termic PT30; 
ART. 16
Prestarea activităţii de transport a energiei termice se va executa astfel încât sa se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

c) controlul calităţii agentului termic; 

d) întreţinerea reţelelor termice; 

e) determinarea pierderilor de agent termic; 

f) menţinerea în stare uscata a căminelor şi canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor şi a pierderilor de agent termic; 

g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare şi exterioare a conductelor din reţeaua de transport; 

h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta; 

i) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
j) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, forta şi ventilaţie din căminele şi canalele termice; 

k) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 

l) respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu energie termica, aprobat în condiţiile legii; 

m) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice; 

n) menţinerea capacităţilor de transport şi exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 

o) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare; 

p) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

q) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR; 

r) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice de produse şi servicii; 

s) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienta şi costuri rezonabile, a reţelei termice de transport în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 

t) informarea, în cel mult 24 de ore de la constatare, a proprietarului contoarelor de energie termica instalate în reţeaua termica de transport despre orice incident care, în opinia sa: 

- a produs deteriorarea acestora; 

- constituie o intervenţie facuta cu scopul de a întrerupe sau afecta contorizarea energiei termice; 

u) un sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului public de transport energie termica; 

v) convenţii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relaţiile, atribuţiile şi competentele dispeceratelor. 
CAP. V.  DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE

ART. 17 

S.P.”C.T.-A.F.L.” are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, respectiv de asigurare a activităţii de distribuţie de energie termica prin instalaţiile prevăzute în:

-   Anexa 5 – Lista punctelor termice de distributie
-   Anexa 6 – Lista statiilor termice de distributie

-   Anexa 7 – Lista retelelor termice de distributie. 
ART. 18
Schema reţelei de distribuţie aferenta PT 30 este prezentată în Anexa 8 

ART. 19 

Prestarea activităţii de distribuţie a energiei termice se va efectua astfel încât sa se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj; 

c) controlul calităţii agentului termic şi a apei calde de consum; 

d) întreţinerea punctelor şi statiilor termice şi a reţelelor de distribuţie; 

e) determinarea pierderilor de agent termic; 

f) menţinerea în stare uscata a căminelor şi canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor şi a pierderilor de agent termic; 
g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare şi exterioare a conductelor aferente reţelei de distribuţie, respectarea regimului chimic al agentului termic şi a condiţiilor de potabilitate pentru apa calda de consum; 

h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta; 

i) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuţie a energiei termice; 

m) urmărirea permanenta a debitelor, temperaturilor şi presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cat şi pentru apa calda de consum şi agentul termic de încălzire; 

n) urmărirea permanenta a coeficientului de amestec la staţiile termice dotate cu ejectoare; 

o) urmărirea permanenta a pierderilor de presiune pe circuitele schimbatoarelor de caldura; 

p) menţinerea regimului hidraulic şi termic de funcţionare, asigurând reglarea distribuirii energiei termice în funcţie de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii; 

q) menţinerea capacităţilor de distribuţie şi exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 

r) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare; 

s) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

t) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR; 

u) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice de produse şi servicii; 

v) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienta şi costuri rezonabile, a statiilor şi punctelor termice şi a reţelei termice de distribuţie în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 

w) accesul producătorilor de energie termica în instalaţiile sale în vederea montarii şi citirii contoarelor de energie termica utilizate la decontare; 

x) un sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului public de distribuţie a energie termice; 

y) convenţii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relaţiile, atribuţiile şi competentele dispeceratelor; 
z) va informa operatorii cu care se afla în relaţii contractuale referitor la planificarea anuala a reparaţiilor/reviziilor ce trebuie efectuate în staţiile termice şi reţelele termice de distribuţie. 
CAP. VI. FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

ART. 20 

S.P.”C.T.-A.F.L.” are permisiunea de a desfasura activitatea de furnizare a energiei termice, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termica de tip populatie si agenti sconomici amplasati pe teritoriul municipiului Calarasi
ART. 21 

Gradul de contorizare al consumatorilor pe centralele termice este prevazut in Anexa 9. 
ART. 22 
a) Planul de investitii elaborat pe o perioada de 3 ani este prezentat in Anexa 10 ;
b) schemele termomecanice ale punctelor termice sunt prezentate în Anexele 11 – 21 
c) Preturile in vigoare sunt stabilite prin Avizul nr. 4270/10.09.2008 al presedintelui ANRSC privind ajustarea tarifelor locale pentru producerea, transportul si distributia energiei termice de SP CT-AFL Calarasi, dupa cum urmeaza:

· pentru populaţie: 340,32 lei/Gcal, inclusiv TVA (81,28 lei/Gj) 

· pentru agenti economici: 285,98 lei/Gcal, exclusiv TVA (68,31 lei/Gj)
d) pretul local de facturare a energiei termice furnizata populatiei este de 204,198 lei/Gcal, inclusiv TVA, si cota procentuala ce este asigurata de autoritatea publica locala pentru subventionarea energiei termice destinata populatiei este de 40 %, conform HCL nr. 8/30.01.2017, privind aprobarea pretului local de facturare a energiei termice furnizata populatiei si a cotei procentuale de subventionare a energiei termice destinata populatiei.

ART. 23 Prestarea activităţii de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât sa se realizeze: 

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice; 

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 

c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competenta; 

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare a energiei termice; 

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare; 

g) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic; 

i) furnizarea continua a energiei termice către următoarele categorii de consumatori, dacă se afla în administrarea autorităţii administraţiei publice locale: 

- spitale; 

- policlinici; 

- cămine de bătrâni; 

- leagane de copii; 

- grădiniţe; 

- crese; 

- cămine pentru persoane cu handicap; 

- centre de resocializare minori; 

- şcoli; 

j) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 

k) un sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica; 

l) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. În mod obligatoriu, factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenţia separat cantităţile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apa calda de consum), precum şi preţul cu baza legală. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; 
m) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termica şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 

n) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre: 

- planificarea anuala a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalaţiile de producere/transport/distribuţie a energiei termice; 

- data întreruperii furnizarii energiei termice pentru încălzire şi apa calda de consum; 

- data reluarii furnizarii energiei termice pentru încălzire şi apa calda de consum; 

o) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii corecte a energiei termice pentru încălzire şi apa calda de consum după: 

- reparaţii planificate; 

- reparaţii accidentale; 

p) trebuie sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 

q) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice; 

r) bilanţul energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie pentru care realizează serviciul de furnizare; 

s) reducerea debransarilor şi deconectarilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. 

ART. 24 

La solicitarea facuta de orice persoana fizica sau juridică cu privire la realizarea unui nou bransament termic sau modificarea unui racord existent la reţeaua termica, furnizorul va proceda astfel: 

a) va analiza cererea de racordare şi va întocmi documentaţia tehnica necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea şi termenul pentru emiterea avizului; 

b) va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localităţii şi/sau are asigurata finanţarea, după caz; 

c) va obţine avizul producătorului pentru realizarea bransamentului termic la puterea termica solicitată; 

d) va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condiţiile de la lit. b) şi c) sau va amana executarea, solicitând autorităţii administraţiei publice locale trecerea în planul de urbanism şi în buget a acestei lucrări. 

Anexa 0 la Caietul de sarcini

Prezentarea activitatii SACET
Centrala termica de zona CT 29 este situata in Municipiul Calarasi, str. Sf. Nicolae si este echipata cu 2 cazane tip HR 2/1850 a câte 1,5 Gcal/h fiecare, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din zona centru a municipiului Calarasi (55 apartamente si Liceul Economic)

Agentul termic primar preparat in CT 29 este vehiculat prin intermediul unei electropompe catre punctul termic PT30 care este echipat cu schimbatoare de caldura in placi pentru preparare agent termic de incalzire si respectiv pentru prepararea apei calde de consum si cu electropompe de circulatie incalzire pentru asigurarea agentului termic de incalzire la consumatori.

Cazanele functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan. 

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul  de caramida cu inaltimea de 17 m

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Dotari 

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 2 cazane de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 1 vas de expansiune inchis cu membrana;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centrala termica de bloc CT I39, tronson 2 este echipata cu un cazan de apa calda de 0,3 Gcal/h, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul I39, scarile 1, 2 si 3 (22 apartamente)

Cazanul functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiei se realizeaza cu 1 vas de expansiune inchis cu membrana elastica din cauciuc, de 300 de l.

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul de fum din inox.

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompa de circulatie pentru caldura este cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este preparata intr-un schimbator de caldura in placi, de unde este vehiculata spre consumator prin intermediul unei pompe, cu montare pe conducta, silentioasa si cu consum redus de energie electrica.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 1 cazan de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 1 vas de expansiune inchis, cu membrana;

· Pompa de presiune si circulatie;

· Schimbator de caldura in placi pentru preparare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centrala termica de bloc CT I39, tronson 4 este echipata cu o baterie de 2 cazane de apa calda de 0,188 Gcal/h fiecare, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul I39, scarile 5, 6 si 7 (49 apartamente)

Cazanele functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiei se realizeaza cu 2 vase de expansiune inchise cu membrana elastica din cauciuc, de cate 300 de l fiecare.

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul de fum din tabla.

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompa de circulatie pentru caldura este cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este preparata intr-un schimbator de caldura in placi, de unde este vehiculata spre consumator prin intermediul unei pompe, cu montare pe conducta, silentioasa si cu consum redus de energie electrica.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 2 cazane de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 2 vase de expansiune inchise, cu membrane;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Schimbator de caldura in placi pentru preparare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centrala termica de bloc CT I38,  este echipata cu de 2 cazane de apa calda de 0,172 Gcal/h fiecare, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul I38, scarile 1 şi 2 (32 apartamente)

Cazanele functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiei se realizeaza cu 2 vase de expansiune inchise cu membrana elastica din cauciuc, de capacitate 200 de l fiecare.

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul de fum din tabla. Accesul aerului de ardere în centrala termică se face respectându-se prevederile Normativului I6/1998

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Prepararea apei calde de consum se face intr-un schimbator de caldura in placi. Pompele de circulaţie sunt de tip centrifugal, cu montare pe conductă şi asigură:

· circulaţia agentului termic de încălzire pe fiecare scara în parte;

· circulaţia agentului primar în schimbatorul de caldura ;

· recircularea agentului termic în cazane.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 2 cazane de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 2 vase de expansiune inchise, cu membrane;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Schimbator de caldura in placi pentru preparare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centralele termice de bloc aferente blocurilor 8, 9 si 10 CT 8, CT 9 si CT sunt amplasate intr-un spatiu amenajat la parterul blocurilor 8, 9 si 10 si sunt echipate cu cate un cazan de apa calda  de 0,129 Gcal/h ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocurile  ANL 8, 9 si 10 (cate 15 apartamente /bloc).

Cazanele functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiilor se realizeaza cu cate 2 vase de expansiune inchise cu membrana elastica din cauciuc, avand capacitati de 150 l pe circuitul de incalzire si 40 l pe circuitul de preparare acm.

Evacuarea gazelor de ardere din fiecare cazan se realizaeaza prin canale de fum racordate la cosurile de fum din inox, avand fiecare o inaltime de 12 m si diametrul Ø 0.25 m.

Apa de alimentare a cazanelor este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompele de circulatie pentru caldura sunt cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este stocata intr-un boiler de capacitate 1000 l, de unde este vehiculata spre consumator prin intermediul unei pompe, cu montare pe conducta, silentioasa si cu consum redus de energie electrica.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din fiecare centrala termica sunt:

· 1 cazan de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 2 vase de expansiune inchise, cu membrane;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Vas de acumulare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centrala termica de bloc CT J21, este echipata cu o baterie de 2 cazane de apa calda de cate175 Gcal/h fiecare, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul de locuinte sociale J21 (30 apartamente).

Cazanele functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiei se realizeaza cu 2 vase de expansiune inchise cu membrana elastica din cauciuc, de cate 300 de l fiecare.

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul de fum din tabla, avand inaltimea de 20 m si diametrul Ø0.30 m

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompa de circulatie pentru caldura este cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este stocata intr-un boiler de capacitate 1000 l, de unde este vehiculata spre consumator prin intermediul unei pompe, cu montare pe conducta, silentioasa si cu consum redus de energie electrica.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 2 cazane de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 2 vase de expansiune inchise, cu membrane;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Vas de acumulare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centrala termica de bloc CT J23, este echipata cu o baterie de 2 cazane de apa calda de cate 0,175 Gcal/h fiecare, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul de locuinte sociale J23 (30 apartamente).

Cazanele functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiei se realizeaza cu 2 vase de expansiune inchise cu membrana elastica din cauciuc, de cate 300 de l fiecare.

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul de fum din tabla, avand inaltimea de 20 m si diametrul Ø0.30 m

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompa de circulatie pentru caldura este cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este preparata prin intermediul unui schimbator de caldura, de unde este vehiculata spre consumator prin intermediul unei pompe, cu montare pe conducta, silentioasa si cu consum redus de energie electrica.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 2 cazane de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 2 vase de expansiune inchise, cu membrane;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Schimbatori de caldura pentru preparare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centrala termica de bloc CT J27, este situata la parterul blocului J27 si echipata cu un cazan de 0,35 Gcal/h, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul de locuinte sociale J27 (14 apartamente).

Cazanul functioneaza pe combustibil gazos, arderea producandu-se in focar presurizat, cu reducerea emisiilor poluante datorate unor arderi complete si controlate in cazan.

Siguranta instalatiei se realizeaza printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica din cauciuc, de 600 de l.

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizaeaza printr-un canal de fum racordat la cosul de fum din tabla, avand inaltimea de 20 m si diametrul Ø0.30 m

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompa de circulatie pentru caldura este cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este stocata intr-un boiler de capacitate 1000 l, de unde este vehiculata spre consumator prin intermediul unei pompe, cu montare pe conducta, silentioasa si cu consum redus de energie electrica.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din centrala termica sunt:

· 1 cazan de apa calda cu functionare pe gaz natural;

· 1 vas de expansiune inchis cu membrana;

· Pompe de presiune si circulatie;

· Statie de dedurizare a apei;

· Vas de acumulare apa calda menajera;
· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Centralele termice de bloc CT H26 sc A si sc. B, sunt echipate cu cate 2 cazane de apa calda  de otel, de cate 0,063 Gcal/h fiecare, cu ardere in condensatie, ce asigura agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera consumatorilor din blocul ANL H26 sc A (15 apartamente) si sc. B (15 apartamente)

Evacuarea gazelor de ardere din cazan se realizeaza printr-un chit de evacuare.

Apa de alimentare a cazanului este preluata din circuitul de apa potabila al blocului.

Pompele de circulatie pentru caldura sunt cu montare pe conducta, silentioasa, cu consum redus de energie electrica si vehiculeaza agentul termic catre apartamente (calorifere). Apa calda menajera este stocata intr-un boiler vertical bivalent de capacitate 800 l, pentru prepararea apei calde de consum menajer cu apa calda preparata in cazane si in panouri solare.

Panourile solare au o dimensiune de 2,3 mp net (fiecare panou), sunt in nr. de 12 buc pe fiecare scara de bloc, cu o capacitate termica totala de 2,13 MW/h pe fiecare scara de bloc.

Dotari

Principalele utilaje si echipamente din fiecare centrala termica sunt:

· 2 cazane murale din otel cu ardere in condensatie ;

· Boiler vertical bivalent cu capacitatea 800 l

· 2 vase de expansiune inchise,

· Pompe de teava circulatie apa calda incalzire in circuit radiatoare/ in circuit boiler

· Statie de dedurizare apa de umplere instalatie

· Instalatii de automatizare;
· Instalatii termice;
Anexa 1 la Caietul de sarcini

LISTA UNITĂŢILOR DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE
	Nr. 
Crt.
	Denumire centrală termică
	Adresa


	Anul punerii în funcţiune


	Energie termică produsă
(Gcal)
	Putere termică de vârf
(MWt)
	Putere termică instalată
(MWt)

	1
	CT 29
	Str. Sf Nicolae
	2001
	1286
	
	3,49

	2
	CT bloc I39 tronson 2
	Str. Prel. Bucureşti, bl. I39, tronson 2
	2002
	206
	
	0,35

	3
	CT bloc I39 tronson 4
	Str. Prel. Bucureşti, bl. I39, tronson 4
	2002
	279
	
	0,46

	4
	CT bloc I38
	Str. Prel. Bucureşti, bl. I38
	2005
	226
	
	0,40

	5
	CT bloc J27
	Str. Aleea Constructorului
	2007
	136,5
	
	0,41

	6
	CT bloc J21
	Str. Aleea Constructorului
	2008
	297,5
	
	0,41

	7
	CT bloc J23
	Str. Alea Constructorului
	2009
	265
	
	0,41

	8
	CT bloc 8
	Str. Cornisei
	2012
	85
	
	0,15

	9
	CT bloc 9
	Str. Cornisei
	2012
	101
	
	0,15

	10
	CT bloc 10
	Str. Cornisei
	2012
	110,5
	
	0,15

	11
	CT bloc H26, Sc. A
	Str. Musetelului
	2018
	125,5
	
	0,15

	12
	CT bloc H26, Sc. B
	Str. Musetelului
	2018
	121,5
	
	0,15

	TOTAL 2020
	CĂLĂRAŞI 
	
	3239,5
	
	6,68


Anexa 2 la Caietul de sarcini
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CAZANELOR
 PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE
	CENTRALA TERMICĂ 29

	Parametrii 
	Cazan 1
	Cazan 2

	Tip cazan
	HR2 1850
	HR2 1850

	Anul punerii în funcţiune
	2001
	2001

	Anul ultimei reparaţii capitale
	2006
	2007

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	2007
	-

	Putere nominală (kW)
	1850
	1850

	Putere minimă admisă (kW)
	-
	-

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90 
	90 

	Temperatură intrare apă (0C)
	min 60 
	min 60 

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	5
	5

	Tip combustibil
	gazos
	gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	297
	297

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	51,6
	51,6

	Randament de proiect
	90 %
	90 %

	Randament conform ultimului bilanţ
	86,76
	86,76

	Data efectuării ultimului bilanţ
	2009
	2009

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ CT I 39, tronson 2

	Parametrii 
	Cazan 1

	Tip cazan
	TRP AR 300

	Anul punerii în funcţiune
	2002

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	2007

	Putere nominală (kW)
	350

	Putere minimă admisă (kW)
	200

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90

	Temperatură intrare apă (0C)
	70

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	3

	Tip combustibil
	GAZOS

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	49,4

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	21,5

	Randament de proiect
	90,6

	Randament conform ultimului bilanţ
	84,07

	Data efectuării ultimului bilanţ
	2009

	Tip de apă de adaos 
	Apa rece


	CENTRALA TERMICĂ CT I39, tronson 4

	Parametrii 
	Baterie din 2 cazane

	Tip cazan
	SUPRAMAX 

K-234 – 8D

	Anul punerii în funcţiune
	2005

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-

	Putere nominală (kW)
	2 x 234

	Putere minimă admisă (kW)
	2 x 161,5

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90

	Temperatură intrare apă (0C)
	min 60

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	3

	Tip combustibil
	gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8500

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	54,54            

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	32

	Randament de proiect
	92

	Randament conform ultimului bilanţ
	82,15

	Data efectuării ultimului bilanţ
	2009

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ I38

	Parametrii 
	Cazan 1
	Cazan 2

	Tip cazan
	MEGAPREX EM 26
	MEGAPREX EM 26

	Anul punerii în funcţiune
	2005
	2005

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-
	-

	Putere nominală (kW)
	200
	200

	Putere minimă admisă (kW)
	100
	100

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90
	90

	Temperatură intrare apă (0C)
	55
	55

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	6
	6

	Tip combustibil
	GAZOS
	GAZOS

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	27
	27

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	9,4
	9,4

	Randament de proiect
	90%
	90%

	Randament conform ultimului bilanţ
	88,03%
	88,03%

	Data efectuării ultimului bilanţ
	2009
	2009

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ CT J27

	Parametrii 
	Cazan 1

	Tip cazan
	CONFORT Model K350

	Anul punerii în funcţiune
	2007

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-

	Putere nominală (kW)
	406

	Putere minimă admisă (kW)
	203

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90

	Temperatură intrare apă (0C)
	30

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	6

	Tip combustibil
	gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	45,1

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	26

	Randament de proiect
	91,25 %

	Randament conform ultimului bilanţ
	85,3 %

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ J23

	Parametrii 
	Cazan 1
	Cazan 2

	Tip cazan
	MEGAPREX N 200
	MEGAPREX N 200

	Anul punerii în funcţiune
	2009
	2009

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-
	-

	Putere nominală (kW)
	200
	200

	Putere minimă admisă (kW)
	100
	100

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90
	90

	Temperatură intrare apă (0C)
	30
	30

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	6
	6

	Tip combustibil
	GAZOS
	GAZOS

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	27
	27

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	9,4
	9,4

	Randament de proiect
	90%
	90%

	Randament conform ultimului bilanţ
	-
	-

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizata
	Apa dedurizata


	CENTRALA TERMICĂ J21

	Parametrii 
	Cazan 1
	Cazan 2

	Tip cazan
	CONFORT K200
	CONFORT K200

	Anul punerii în funcţiune
	2008
	2008

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-
	-

	Putere nominală (kW)
	200
	200

	Putere minimă admisă (kW)
	100
	100

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	90
	90

	Temperatură intrare apă (0C)
	55
	55

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	6
	6

	Tip combustibil
	Gazos
	Gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	27
	27

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	9,4
	9,4

	Randament de proiect
	90%
	90%

	Randament conform ultimului bilanţ
	88,93%
	88,93%

	Data efectuării ultimului bilanţ
	2009
	2009

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizata
	Apa dedurizata


	CENTRALA TERMICĂ CT BLOC 8

	Parametrii 
	Cazan 1

	Tip cazan
	Megaprex N150 

	Anul punerii în funcţiune
	2012

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-

	Putere nominală (kW)
	150

	Putere minimă admisă (kW)
	100

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	95

	Temperatură intrare apă (0C)
	35

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	8

	Tip combustibil
	gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	15,1

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	10

	Randament de proiect
	91,25

	Randament conform ultimului bilanţ
	-

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ CT BLOC 9

	Parametrii 
	Cazan 1

	Tip cazan
	Megaprex N150 

	Anul punerii în funcţiune
	2012

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-

	Putere nominală (kW)
	150

	Putere minimă admisă (kW)
	100

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	95

	Temperatură intrare apă (0C)
	35

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	8

	Tip combustibil
	gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	15,1

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	10

	Randament de proiect
	91,25

	Randament conform ultimului bilanţ
	-

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ CT BLOC 10

	Parametrii 
	Cazan 1

	Tip cazan
	Megaprex N150 

	Anul punerii în funcţiune
	2012

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-

	Putere nominală (kW)
	150

	Putere minimă admisă (kW)
	100

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	95

	Temperatură intrare apă (0C)
	35

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	8

	Tip combustibil
	gazos

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	15,1

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	10

	Randament de proiect
	91,25

	Randament conform ultimului bilanţ
	-

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizată


	CENTRALA TERMICĂ BLOC H26 SC. A

	Parametrii 
	Cazan 1
	Cazan 2

	Tip cazan
	VICTRIX PRO 80 2 ERP
	VICTRIX PRO 80 2 ERP

	Anul punerii în funcţiune
	2018
	2018

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-
	-

	Putere nominală (kW)
	80
	80

	Putere minimă admisă (kW)
	50
	50

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	80
	80

	Temperatură intrare apă (0C)
	60
	60

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	3
	3

	Tip combustibil
	GAZOS
	GAZOS

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	9,1
	9,1

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	3,1
	3,1

	Randament de proiect
	92
	92

	Randament conform ultimului bilanţ
	-
	-

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizata
	Apa dedurizata


	CENTRALA TERMICĂ BLOC H26 SC. B

	Parametrii 
	Cazan 1
	Cazan 2

	Tip cazan
	VICTRIX PRO 80 2 ERP
	VICTRIX PRO 80 2 ERP

	Anul punerii în funcţiune
	2018
	2018

	Anul ultimei reparaţii capitale
	-
	-

	Anul si luna ultimei reparaţii curente
	-
	-

	Putere nominală (kW)
	80
	80

	Putere minimă admisă (kW)
	50
	50

	Temperatura nominală a agentului termic (0C)
	80
	80

	Temperatură intrare apă (0C)
	60
	60

	Presiune nominală agent tehnic (bar)
	3
	3

	Tip combustibil
	GAZOS
	GAZOS

	Putere calorică conform proiectului (kWh/m3)
	8,6
	8,6

	Debit nominl de combustibil (m3/h)
	9,1
	9,1

	Debitul de combustibil minim tehnologic (m3/h)
	3,1
	3,1

	Randament de proiect
	92
	92

	Randament conform ultimului bilanţ
	-
	-

	Data efectuării ultimului bilanţ
	-
	-

	Tip de apă de adaos 
	Apa dedurizata
	Apa dedurizata


Anexa 3 la Caietul de sarcini

Cantitatea totala de energie termica livrata catre populatie si agenti economici
	Nr. crt
	Denumire statie termica
	Adresa statie termica
	Energie termica livrata agentilor economici

(Gcal)
	Energie termica livrata populatiei

(Gcal)
	Energie termica anuala

livrata (Gcal)



	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	CT 29-PT30
	Str. Sf Nicolae
	191,5
	395,1
	586,6

	2
	CT I39 Tr2
	Str. Prel Buc. I39
	0
	122,5
	122,5

	3
	CT I39 Tr.4
	Str.Prel. Buc. I39
	0
	250,5
	250,5

	4
	CT J27
	Aleea Constructorului
	0
	114,5
	114,5

	5
	CT J21
	Aleea Constructorului
	0
	233,0
	233,0

	6
	CT J23
	Aleea Constructorului
	0
	232,8
	232,8

	7
	CT I38
	Str.Prel Buc.I38
	0
	198,9
	198,9

	8
	CT Bloc 8
	Str.Cornisei
	0
	68,8
	68,8

	9
	CT Bloc 9
	Str.Cornisei
	0
	68,9
	68,9

	10
	CT Bloc 10
	Str.Cornisei
	0
	81,9
	81,9

	11
	CT Bloc H26 Sc.A
	Str. Musetelului
	0
	103,1
	103,1

	12
	CT bloc H26 Sc.B
	Str. Musetelului
	0
	122,5
	122,5

	
	TOTAL
	
	191,5
	1977,9
	2169,4


Anexa 4 la Caietul de sarcini
Lista retelelor de transport a energiei termice
	Nr.crt
	Denumire

tronson
	Tip tronson
	Diametru

nominal
	Material
	Anul

punerii

in
functiune
	Anul

ultimei

reparatii

capitale
	Tip

agent

termic
	Lungime

tronson

(m)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	CT 29-PT30
	subteran
	DN 200
	Otel preizolat
	1989
	2000
	Apa

calda
	450,0


Anexa 5 la Caietul de sarcini
Lista punctelor termice de distributie a energiei termice
	Nr.crt
	Denumire statie

termica
	Adresa statie

termica
	An   PIF
	Putere termica

Instalata

(MW)
	Energie termica

anuala livrata (Gcal)
	Energie termica de varf livrata

(Gcal)
	Energie electrica anuala de pompare

(KWh)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	PT 30
	Str. Sf. Nicolae
	1989
	22,56
	586,5
	-
	43730

	
	TOTAL
	
	
	
	586,5
	
	43730


Anexa 6 la Caietul de sarcini
Lista statiilor termice de distributie a energiei termice 
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea :
A – incalzire

B- apa calda

	Nr. crt
	Denumire statie termica
	Adresa statie termica
	An

PIF
	Putere termica

Instalata (MW)
	Energie termica anuala

livrata (Gcal)
	Energie termica de varf livrata (Gcal)
	Energie electrica anuala de pompare

(Kwh)

	
	
	
	
	
	A
	B
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7

	1
	CT 29-PT30
	Str. Sf Nicolae
	2001
	3,49
	541,6
	45,0
	-
	87460

	2
	CT I39 Tr2
	Str. Prel Buc. I39
	
	0,35
	80,5
	42,0
	
	7012

	3
	CT I39 Tr.4
	Str.Prel.

Buc. I39
	
	0,46
	174,6
	75,9
	
	9764

	4
	CT J27
	Aleea Constructorului
	
	0,41
	95,9
	18,6
	
	8983

	5
	CT J21
	Aleea Constructorului
	
	0,41
	193,4
	39,6
	
	9995

	6
	CT J23
	Aleea Constructorului
	
	0,41
	171,6
	61,2
	
	5837

	7
	CT I38
	Str.Prel Buc.I38
	
	0,40
	148,7
	50,2
	
	19966

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	CT Bloc 8
	Str.Cornisei
	
	0,15
	49,0
	19,8
	
	4008

	9
	CT Bloc 9
	Str.Cornisei
	
	0,15
	41,0
	27,9
	
	5336

	10
	CT Bloc 10
	Str.Cornisei
	
	0,15
	54,8
	27,1
	
	4280

	11
	CT Bloc H26 Sc.A
	Str. Musetelului
	
	0,15
	76,6
	26,5
	
	3136

	12
	CT bloc H26 Sc.B
	Str. Musetelului
	
	0,15
	80,5
	42,0
	
	3432

	TOTAL DEFALCAT
	1710
	459,4
	
	162774

	TOTAL CUMULAT
	2.169,4
	
	162774


Anexa 7 la Caietul de sarcini
Lista retelelor de distributie a energiei termice

	Nr.crt
	Denumire

tronson
	Tip tronson
	Diametru

nominal
	Material
	Anul

punerii

In

functiune
	Anul

ultimei

reparatii

capitale
	Tip

agent

termic
	Lungime

tronson

(m)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	CT 29 -PT30 - 1
	subteran
	DN 200
	Otel preizolat
	1989
	2007
	Apa

calda
	600,0

	2
	CT 29 -PT30 - 2
	subteran
	DN 100
	Otel preizolat
	1989
	2007
	Apa

calda
	400,0

	3
	CT 29 -PT30 - 3
	subteran
	DN 150
	Otel preizolat
	1989
	2007
	Apa

calda
	425,0

	4
	CT 29 -PT30 - 4
	subteran
	DN  80
	Otel preizolat
	1989
	2007
	Apa

calda
	992,0

	5
	CT 29 -PT30 - 5
	subteran
	DN  50
	Otel preizolat
	1989
	2007
	Apa

calda
	972,0

	6
	CT 29 -PT30 - 6
	subteran
	DN 65
	Otel preizolat
	1989
	2007
	Apa

calda
	111,0

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	3.500


Anexa 9 la Caietul de sarcini
Gradul de contorizare la nivel de bransament
	CT/PT
	INCALZIRE
	ACM

	
	Nr. Bransamente arondate
	Nr. Bransamente arondate contorizate
	Nr. Contori individuali de energie termica
	Nr. Bransamente arondate
	Nr. Bransamente arondate contorizate
	Nr. Contori individuali (apometre)

	CT 29
	13
	13
	0
	10
	10
	56

	CT BL. 8
	1
	1
	15
	1
	1
	15

	CT BL. 9
	1
	1
	16
	1
	1
	16

	CT BL. 10
	1
	1
	15
	1
	1
	15



	CT BL. J21
	1
	1
	0
	1
	1
	30

	CT BL. J23 
	1
	1
	0
	1
	1
	30

	CT BL. J27
	1
	1
	0
	1
	1
	14

	CT BL. H 26 SC A
	1
	1
	15
	1
	1
	15

	CT BL. H 26 SC B
	1
	1
	15
	1
	1
	15

	CT BL. I39 SC 2
	3
	3
	22
	1
	1
	22

	CT BL. I39 SC 4
	3
	3
	49
	3
	3
	49

	CT BL. I38
	2
	2
	32 (repartitoare)
	1
	1
	32


Gradul de contorizare la nivel de bransament este de 100% atat pe incalzire cat si pe apa calda menajera.

Anexa 10 la Caietul de sarcini
Plan de investiţii elaborat pe  perioada 2021-2024

	Nr. crt.
	Denumire lucrări
	Caracteristici
	Valoare
ron
	Stadiul lucrării
	Termen previzionat de 
conformare*
	Sursa de finanţare

	I.  CENTRALA TERMICĂ - C.T. 29

	1.
	Înlocuire pompe circulaţie încălzire  în P.T. 30 – 2 buc.
	Q = 160 mc/h
H = 12 mCA
	10.000
	Studiu de soluţie
	2021
	Buget local

	2.
	Pompe circulatie agent termic primar – PT 30- 2 buc
	Q = 150 mc/h
H = 25 mCA
	10.000
	Studiu de soluţie
	2021
	Buget local

	II. CENTRALA TERMICĂ – bloc J27

	3.
	Înlocuire boiler cu schimbator de caldura  a.c.m  
	V = 1000 l

	3000
	Studiu de soluţie
	2021
	Buget local

	  4.
	Înlocuire contor energie termica
	DN = 50 mm
	3700
	Studiu de soluţie
	2021
	Buget local

	5.
	Inlocuire pompa circulatie agent termic 
	Q =12 mc/h
H = 14.6 mCA
	2000
	Studiu de soluţie
	2022
	Buget local

	III. CENTRALA TERMICĂ – bloc I39 sc 2

	6.
	Inlocuire vas de expansiune 
	V= 500 l
	4200
	
	2022
	Buget local

	7.
	Inlocuire electropompa circulatie agent termic incalzire si preparare a.c.m.
	Q = 15mc/h
P = 1.1 kW
H = 9.5 mCA
	2000
	Studiu de soluţie
	2022
	Buget local

	IV. CENTRALA TERMICĂ – bloc I38

	8.
	Inlocuire boiler a.c.m. cu schimbator de caldura
	V 20
	3000
	Studiu de soluţie
	2022
	Buget local

	9.
	Inlocuit elecropompa a.c.m
	Q = 5.8 mc/h
P =1.5 kW
H =61 mCA
	1200
	Studiu de soluţie
	2023
	Buget local

	V. CENTRALA TERMICĂ – bloc 8

	10.
	Inlocuire contor a.c.m
	DN 40
	3000
	Studiu de soluţie
	2023
	Buget local

	11.
	Inlocuire contor incalzire 
	DN 50
	3700
	Studiu de soluţie
	2023
	Buget local

	12.
	Inlocuire boiler a.c.m cu schimbator de caldura
	V = 1000 l
	3000
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local

	VI. CENTRALA TERMICĂ – bloc 9

	13.
	Inlocuire contor a.c.m
	DN 40
	3000
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local

	14.
	Inlocuire contor incalzire 
	DN 50
	3700
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local

	15.
	Inlocuire boiler a.c.m cu schimbator de caldura
	V = 1000 l
	3000
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local

	VII. CENTRALA TERMICĂ – bloc 10

	16.
	Inlocuire contor a.c.m.
	DN 40
	3000
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local

	17.
	Inlocuire contor incalzire 
	DN 50
	3700
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local

	18.
	Inlocuire boiler a.c.m cu schimbator de caldura
	V = 1000 l
	3000
	Studiu de soluţie
	2024
	Buget local


